## Hoja 1
ICV206 |  | Ud | Unidad agua-agua bomba de calor no reversible, geotérmica, para calefacción y refrigeración.
Unidad agua-agua bomba de calor geotérmica, para calefacción y refrigeración activa y pasiva (en combinación con un módulo de frío independiente), alimentación monofásica a 230 V, potencia frigorífica nominal 15,45 kW, EER 4,97, potencia calorífica nominal 11 kW, COP 4,2, potencia sonora 48 dBA, dimensiones 596x690x1538 mm, peso 165 kg, incluso módulo de frío para refrigeración activa y pasiva.
Código | Unidad | Descripción |  | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  | Materiales
mt42bci025eek | Ud | Unidad agua-agua bomba de calor geotérmica, para calefacción y refrigeración activa y pasiva (en combinación con un módulo de frío independiente), alimentación monofásica a 230 V, potencia frigorífica nominal 15,45 kW, EER 4,97, potencia calorífica nominal 11 kW, COP 4,2, potencia sonora 48 dBA, dimensiones 596x690x1538 mm, peso 165 kg, para gas refrigerante R-407C, con bombas de circulación de caudal variable clase de eficiencia energética A para los circuitos primario y secundario, compresor de tipo scroll, control de equilibrado energético, pantalla de información gráfica, resistencia eléctrica seleccionable para 1,5, 3 ó 4,5 kW, intercambiadores de acero inoxidable, válvula motorizada de 3 vías, sondas de temperatura, presostato, filtro, manómetros, válvula de seguridad y llaves de paso. |  | 1 | 104634.86 | 104634.86
mt42bci080m | Ud | Módulo de frío para refrigeración activa y pasiva, para bomba de calor geotérmica "THERMIA". |  | 1 | 77745.04 | 77745.04
mt42www050 | Ud | Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. |  | 2 | 229.57 | 459.14
mt37sve010d | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". |  | 2 | 84.56 | 169.12
mt37sve010c | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". |  | 2 | 51.27 | 102.54
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 183110.7
2 |  | Mano de obra
mo005 | h | Instalador de climatización. |  | 10.813 | 32.63 | 352.83
mo104 | h | Ayudante instalador de climatización. |  | 10.813 | 23.2 | 250.86
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 603.69
3 |  | Herramienta menor
| % | Herramienta menor |  | 2 | 183714.39 | 3674.29
Coste de mantenimiento decenal: 119.928,76Q en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 187388.68