## Hoja 1
IUB025 | m | Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada.
Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada bajo acera, formada por 3 cables unipolares RV, con conductor de aluminio, de 240 mm² de sección, 1 cable unipolar RV, con conductor de aluminio, de 150 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV; dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 250 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en barra, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; y canalización para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía y. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt01ara010a |  | m³ | Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | 0.007 | 131.91 | 0.92
mt35aia070fj |  | m | Tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 250 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 40 julios, con grado de protección IP549. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tees, codos y curvas flexibles). | 2 | 340.33 | 680.66
mt35tpe030a |  | m | Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Suministro: en rollos de 300 m de longitud. | 1 | 134.15 | 134.15
mt35cun350d |  | m | Cable unipolar RV, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de aluminio clase 2 de 240 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). | 3 | 94.09 | 282.27
mt35cun350c |  | m | Cable unipolar RV, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de aluminio clase 2 de 150 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). | 1 | 59.06 | 59.06
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 1157.06
2 |  |  | Equipo y herramienta
mq04dua020b |  | h | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. | 0.001 | 76.45 | 0.08
mq02rop020 |  | h | Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. | 0.006 | 28.87 | 0.17
mq02cia020j |  | h | Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. | 0.001 | 875.54 | 0.88
|  |  |  | Subtotal equipo y herramienta: |  | 1.13
3 |  |  | Mano de obra
mo020 |  | h | Albañil. | 0.029 | 59.07 | 1.71
mo113 |  | h | Peón albañil. | 0.029 | 42.54 | 1.23
mo003 |  | h | Electricista. | 0.4 | 60.7 | 24.28
mo102 |  | h | Ayudante de electricista. | 0.347 | 44.07 | 15.29
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 42.51
4 |  |  | Herramienta menor
|  | % | Herramienta menor | 2 | 1200.7 | 24.01
Coste de mantenimiento decenal: 61,24Q en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 1224.71