## Hoja 1
IUM015 | m | Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada.
Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada bajo calzada formada por 3 cables unipolares, con conductor de aluminio, HEPRZ1, de 240 mm² de sección; dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre solera de concreto no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo concreto hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; y canalización para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía y. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt10hmf050Gbe |  |  | m³ | Concreto masivo f'c=140 kg/cm² (2000 psi), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm (3/4"), consistencia blanda, premezclado, según ACI 318. | 0.065 | 1253.83 | 81.5
mt35aia080ah |  |  | m | Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección IP549, con hilo guía incorporado. | 2 | 99.52 | 199.04
mt35tpe030a |  |  | m | Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Suministro: en rollos de 300 m de longitud. | 1 | 134.15 | 134.15
mt35cun500c |  |  | m | Cable unipolar HEPRZ1, siendo su tensión asignada de 12/20 kV, reacción al fuego clase Fca según UNE-EN 50575, con conductor de aluminio clase 2 de 240 mm² de sección, con aislamiento de etileno propileno de alto módulo (HEPR), pantalla de corona de hilos de cobre y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1). Según UNE-HD 620-9E. | 3 | 280.65 | 841.95
mt35www010 |  |  | Ud | Material auxiliar para instalaciones eléctricas. | 0.2 | 16.78 | 3.36
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 1260
2 |  |  |  | Mano de obra
mo020 |  |  | h | Albañil. | 0.049 | 59.07 | 2.89
mo113 |  |  | h | Peón albañil. | 0.049 | 42.54 | 2.08
mo003 |  |  | h | Electricista. | 0.4 | 60.7 | 24.28
mo102 |  |  | h | Ayudante de electricista. | 0.347 | 44.07 | 15.29
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 44.54
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  |  | % | Herramienta menor | 2 | 1304.54 | 26.09
Coste de mantenimiento decenal: 66,53Q en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 1330.63