## Hoja 1
IUM015 | m | Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada.
Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada bajo calzada formada por 3 cables unipolares, con conductor de aluminio, HEPRZ1, de 400 mm² de sección; dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 250 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo, colocado sobre solera de concreto no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo concreto hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; y canalización para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía y. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt10hmf050Gbe |  |  | m³ | Concreto masivo f'c=140 kg/cm² (2000 psi), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm (3/4"), consistencia blanda, premezclado, según ACI 318. | 0.007 | 1253.83 | 8.78
mt35aia070aj |  |  | m | Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 250 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 40 julios, con grado de protección IP549, con hilo guía incorporado. | 2 | 164.95 | 329.9
mt35tpe030a |  |  | m | Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Suministro: en rollos de 300 m de longitud. | 1 | 134.15 | 134.15
mt35cun500d |  |  | m | Cable unipolar HEPRZ1, siendo su tensión asignada de 12/20 kV, reacción al fuego clase Fca según UNE-EN 50575, con conductor de aluminio clase 2 de 400 mm² de sección, con aislamiento de etileno propileno de alto módulo (HEPR), pantalla de corona de hilos de cobre y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1). Según UNE-HD 620-9E. | 3 | 377.63 | 1132.89
mt35www010 |  |  | Ud | Material auxiliar para instalaciones eléctricas. | 0.2 | 16.78 | 3.36
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 1609.08
2 |  |  |  | Mano de obra
mo020 |  |  | h | Albañil. | 0.015 | 59.07 | 0.89
mo113 |  |  | h | Peón albañil. | 0.015 | 42.54 | 0.64
mo003 |  |  | h | Electricista. | 0.484 | 60.7 | 29.38
mo102 |  |  | h | Ayudante de electricista. | 0.431 | 44.07 | 18.99
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 49.9
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  |  | % | Herramienta menor | 2 | 1658.98 | 33.18
Coste de mantenimiento decenal: 84,61Q en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 1692.16