## Hoja 1
IGD100 | Ud |  | Batería de botellas de gases licuados del petróleo (GLP).
Batería para 28 botellas (14 de servicio y 14 de reserva), de 35 kg de capacidad unitaria de gases licuados del petróleo (GLP), con liras, válvulas antirretorno, colector, inversor automático, limitador de presión y válvula portamanómetro. Incluso accesorios de conexión y elementos de fijación. El precio no incluye las botellas de gases licuados del petróleo (GLP).
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt43bbg030a |  | Ud |  | Lira de 420 mm de longitud, para gases licuados del petróleo (GLP). | 14 | 60.61 | 848.54
mt43bbg030c |  | Ud |  | Lira de 700 mm de longitud, para gases licuados del petróleo (GLP). | 14 | 76.47 | 1070.58
mt43bbg040 |  | Ud |  | Válvula de retención de rosca métrica hembra-macho de 20 mm de diámetro y 150 mm de longitud, con junta. | 28 | 22.83 | 639.24
mt43bbg010z |  | Ud |  | Colector metálico, para 28 botellas de gases licuados del petróleo (GLP) (14 de servicio y 14 de reserva), colocadas al tresbolillo. | 1 | 4457.18 | 4457.18
mt43bbg020 |  | Ud |  | Inversor automático, de 10 kg/h de caudal nominal, 1,5 bar de presión de salida en servicio y 0,8 bar de presión de salida en reserva, para cambio de botellas sin interrupción del servicio de gas. | 1 | 571.96 | 571.96
mt43bbg050 |  | Ud |  | Limitador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal y 1,75 bar de presión de salida. | 1 | 247.53 | 247.53
mt43bbg080 |  | Ud |  | Válvula portamanómetro de rosca cilíndrica GAS hembra-macho de 1/4" de diámetro, PN=25 bar, con tapón. | 1 | 171.5 | 171.5
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 8006.53
2 |  |  |  | Mano de obra
mo010 |  | h |  | Instalador de gas. | 8.707 | 60.7 | 528.51
mo109 |  | h |  | Ayudante de instalador de gas. | 8.707 | 44.07 | 383.72
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 912.23
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 8918.76 | 178.38
Coste de mantenimiento decenal: 818,74Q en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 9097.14