## Hoja 1
IGD100 | Ud |  | Batería de botellas de gases licuados del petróleo (GLP).
Batería para 8 botellas (4 de servicio y 4 de reserva), de 35 kg de capacidad unitaria de gases licuados del petróleo (GLP), con liras, válvulas antirretorno, colector, inversor automático, limitador de presión y válvula portamanómetro. Incluso accesorios de conexión y elementos de fijación. El precio no incluye las botellas de gases licuados del petróleo (GLP).
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt43bbg030a |  | Ud |  | Lira de 420 mm de longitud, para gases licuados del petróleo (GLP). | 8 | 60.61 | 484.88
mt43bbg040 |  | Ud |  | Válvula de retención de rosca métrica hembra-macho de 20 mm de diámetro y 150 mm de longitud, con junta. | 8 | 22.83 | 182.64
mt43bbg010e |  | Ud |  | Colector metálico, para 8 botellas de gases licuados del petróleo (GLP) (4 de servicio y 4 de reserva), colocadas en línea. | 1 | 970.46 | 970.46
mt43bbg020 |  | Ud |  | Inversor automático, de 10 kg/h de caudal nominal, 1,5 bar de presión de salida en servicio y 0,8 bar de presión de salida en reserva, para cambio de botellas sin interrupción del servicio de gas. | 1 | 571.96 | 571.96
mt43bbg050 |  | Ud |  | Limitador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal y 1,75 bar de presión de salida. | 1 | 247.53 | 247.53
mt43bbg080 |  | Ud |  | Válvula portamanómetro de rosca cilíndrica GAS hembra-macho de 1/4" de diámetro, PN=25 bar, con tapón. | 1 | 171.5 | 171.5
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 2628.97
2 |  |  |  | Mano de obra
mo010 |  | h |  | Instalador de gas. | 3.701 | 60.7 | 224.65
mo109 |  | h |  | Ayudante de instalador de gas. | 3.701 | 44.07 | 163.1
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 387.75
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 3016.72 | 60.33
Coste de mantenimiento decenal: 276,93Q en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 3077.05