## Hoja 1
IGD100 | Ud |  | Batería de botellas de gases licuados del petróleo (GLP).
Batería para 16 botellas (8 de servicio y 8 de reserva), de 35 kg de capacidad unitaria de gases licuados del petróleo (GLP), con liras, válvulas antirretorno, colector, inversor automático, limitador de presión y válvula portamanómetro. Incluso accesorios de conexión y elementos de fijación. El precio no incluye las botellas de gases licuados del petróleo (GLP).
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt43bbg030a |  | Ud |  | Lira de 420 mm de longitud, para gases licuados del petróleo (GLP). | 8 | 60.61 | 484.88
mt43bbg030c |  | Ud |  | Lira de 700 mm de longitud, para gases licuados del petróleo (GLP). | 8 | 76.47 | 611.76
mt43bbg040 |  | Ud |  | Válvula de retención de rosca métrica hembra-macho de 20 mm de diámetro y 150 mm de longitud, con junta. | 16 | 22.83 | 365.28
mt43bbg010n |  | Ud |  | Colector metálico, para 16 botellas de gases licuados del petróleo (GLP) (8 de servicio y 8 de reserva), colocadas al tresbolillo. | 1 | 2071.71 | 2071.71
mt43bbg020 |  | Ud |  | Inversor automático, de 10 kg/h de caudal nominal, 1,5 bar de presión de salida en servicio y 0,8 bar de presión de salida en reserva, para cambio de botellas sin interrupción del servicio de gas. | 1 | 571.96 | 571.96
mt43bbg050 |  | Ud |  | Limitador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal y 1,75 bar de presión de salida. | 1 | 247.53 | 247.53
mt43bbg080 |  | Ud |  | Válvula portamanómetro de rosca cilíndrica GAS hembra-macho de 1/4" de diámetro, PN=25 bar, con tapón. | 1 | 171.5 | 171.5
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 4524.62
2 |  |  |  | Mano de obra
mo010 |  | h |  | Instalador de gas. | 5.769 | 60.7 | 350.18
mo109 |  | h |  | Ayudante de instalador de gas. | 5.769 | 44.07 | 254.24
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 604.42
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 5129.04 | 102.58
Coste de mantenimiento decenal: 470,85Q en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 5231.62