## Hoja 1
IFA010 | Ud | Acometida de abastecimiento de agua potable.
Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en caja de registro prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de concreto masivo f'c=210 kg/cm² (3000 psi), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm (3/4"), consistencia plástica de 15 cm de espesor. Incluso concreto masivo f'c=210 kg/cm² (3000 psi), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm (3/4"), consistencia plástica para la posterior reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt10hmf050Gdf |  |  | m³ | Concreto masivo f'c=210 kg/cm² (3000 psi), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm (3/4"), consistencia plástica, premezclado, según ACI 318. | 0.231 | 1256.92 | 290.35
mt01ara010a |  |  | m³ | Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | 0.224 | 129.11 | 28.92
mt37www105q |  |  | Ud | Collarín de toma en carga de fundición dúctil con recubrimiento de resina epoxi, para tubos de polietileno o de PVC de 110 mm de diámetro exterior, con toma para conexión roscada de 1" de diámetro, PN=16 atm, con juntas elásticas de EPDM. | 1 | 895.12 | 895.12
mt37tpa011c |  |  | m | Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, incluso accesorios de conexión y piezas especiales. | 2 | 11.41 | 22.82
mt11arp100a |  |  | Ud | Caja de registro de polipropileno, 30x30x30 cm. | 1 | 484.43 | 484.43
mt11arp050c |  |  | Ud | Tapa de PVC, para caja de registros de plomería de 30x30 cm, con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. | 1 | 296.4 | 296.4
mt37sve030d |  |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mando de cuadradillo. | 1 | 149.33 | 149.33
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 2167.37
2 |  |  |  | Equipo y herramienta
mq05pdm010a |  |  | h | Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. | 0.487 | 30.81 | 15
mq05mai030 |  |  | h | Martillo neumático. | 0.487 | 33 | 16.07
mq02rop020 |  |  | h | Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. | 0.456 | 28.31 | 12.91
[5 empty] | Subtotal equipo y herramienta: |  | 43.98
3 |  |  |  | Mano de obra
mo020 |  |  | h | Albañil. | 1.081 | 59.07 | 63.85
mo113 |  |  | h | Peón albañil. | 0.921 | 42.54 | 39.18
mo008 |  |  | h | Plomero. | 0.778 | 60.7 | 47.22
mo107 |  |  | h | Ayudante de plomero. | 0.778 | 44.07 | 34.29
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 184.54
4 |  |  |  | Herramienta menor
|  |  | % | Herramienta menor | 4 | 2395.89 | 95.84
Coste de mantenimiento decenal: 124,59Q en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 2491.73