## Hoja 1
IGD110 | Ud | Depósito de gases licuados del petróleo (GLP), enterrado.
Depósito homologado de gases licuados del petróleo (GLP), enterrado, de lámina de acero, de 2450 mm de diámetro y 11280 mm de longitud, con una capacidad de 50000 litros. Incluso caja de registro de acero inoxidable con tapa, boca de inspección, indicador de nivel, tubo buzo para toma de gas en fase líquida, valvulería, manómetro, tapón de drenaje, accesorios de conexión, borne de toma de tierra y zuncho. El precio no incluye la obra civil, la toma de tierra ni el equipo de protección catódica.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt43dep020apkb |  |  | Ud | Depósito homologado de gases licuados del petróleo (GLP), enterrado, de lámina de acero, de 2450 mm de diámetro y 11280 mm de longitud, con una capacidad de 50000 litros. Tratamiento exterior: granallado SA 2 1/2, imprimación antioxidante y acabado con esmalte de poliuretano color negro. Incluso caja de registro de acero inoxidable con tapa, boca de inspección, boca para la carga, indicador de nivel magnético, tubo buzo para toma de gas en fase líquida, valvulería, manómetro, tapón de drenaje, accesorios de conexión, borne de toma de tierra y elementos de protección según normativa. | 1 | 358547 | 358547
mt43dep060v |  |  | Ud | Zuncho formado por placas de anclaje, tensores, grilletes, cable de acero y protección de yute alquitranado, para depósito de gases licuados del petróleo (GLP), enterrado. | 1 | 2147.39 | 2147.39
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 360694
2 |  |  |  | Equipo y herramienta
mq07gte010c |  |  | h | Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo. | 1.159 | 541.88 | 628.04
[5 empty] | Subtotal equipo y herramienta: |  | 628.04
3 |  |  |  | Mano de obra
mo010 |  |  | h | Instalador de gas. | 45.245 | 60.7 | 2746.37
mo109 |  |  | h | Ayudante de instalador de gas. | 45.245 | 44.07 | 1993.95
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 4740.32
4 |  |  |  | Herramienta menor
|  |  | % | Herramienta menor | 2 | 366063 | 7321.26
Coste de mantenimiento decenal: 33.604,57Q en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 373384