## Hoja 1
IPE020 | Ud | Pararrayos de malla conductora (Jaula de Faraday).
Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo malla conductora (Jaula de Faraday), con retícula de 5x5 m y 10 m de distancia entre bajadas, de pletina conductora de cobre, desnuda, de 30x2 mm y 5 puntas captadoras de acero inoxidable y 1 m de altura, colocadas en cubierta sobre soporte de concreto. Incluso soportes, piezas especiales, vías de chispas, tubos de protección de las bajadas y tomas de tierra con pletina conductora de cobre estañado.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt41pca010a |  |  | m | Pletina conductora de cobre estañado, desnuda, de 30x2 mm. | 107 | 555.18 | 59404.3
mt41pea030dbh |  |  | Ud | Punta captadora de acero inoxidable, de 16 mm de diámetro y 1 m de altura. | 5 | 968.77 | 4843.85
mt41paa100a |  |  | Ud | Soporte de concreto, para fijación de punta captadora de 16 mm de diámetro y 1 m de longitud. | 5 | 319.06 | 1595.3
mt41paa102a |  |  | Ud | Junta plana, para soporte de concreto. | 5 | 190.25 | 951.25
mt41paa130a |  |  | Ud | Pieza de latón, para unión de terminal aéreo a cable de cobre de 8 a 10 mm de diámetro o pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm. | 5 | 231.72 | 1158.6
mt41paa055a |  |  | Ud | Soporte cónico de polipropileno, con tapa para el relleno y base de 140x140x80 mm, para fijación de la grapa a superficies horizontales. | 35 | 70.69 | 2474.15
mt41paa054a |  |  | Ud | Grapa de nylon de 23x23x17 mm, para fijación de pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm. | 74 | 31.05 | 2297.7
mt41paa050a |  |  | Ud | Grapa de acero inoxidable, para fijación de pletina conductora de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección a pared. | 1 | 267.49 | 267.49
mt41pea040a |  |  | Ud | Terminal aéreo, de acero inoxidable, de 20 mm de diámetro y 0,5 m de altura. | 2 | 1191.36 | 2382.72
mt41paa110a |  |  | Ud | Soporte, para fijación de terminal aéreo a mástil de antena de diámetro máximo 50 mm. | 1 | 628.34 | 628.34
mt41paa120a |  |  | Ud | Soporte en ángulo, para fijación de terminal aéreo a superficie vertical. | 1 | 300.79 | 300.79
mt41paa090a |  |  | Ud | Soporte de acero inoxidable, para fijación de grapa a perfil metálico. | 1 | 137.51 | 137.51
mt41paa070a |  |  | Ud | Vía de chispas, para mástil de antena y conexión a pletina de cobre estañado. | 1 | 3148.24 | 3148.24
mt41paa080a |  |  | Ud | Vía de chispas, para unión entre tomas de tierra. | 3 | 2931.67 | 8795.01
mt41paa053a |  |  | Ud | Manguito de latón de 55x55 mm con placa intermedia, para unión múltiple de cables de cobre de 8 a 10 mm de diámetro y pletinas conductoras de cobre estañado de 30x2 mm. | 17 | 354.19 | 6021.23
mt41paa052a |  |  | Ud | Manguito seccionador de latón, de 70x50x15 mm, con sistema de bisagra, para unión de pletinas conductoras de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección. | 2 | 457.42 | 914.84
mt41pca020a |  |  | Ud | Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud, para la protección de la bajada de la pletina conductora. | 2 | 621.36 | 1242.72
mt35ata010a |  |  | Ud | Caja de registro de polipropileno para toma de tierra, de 250x250x250 mm, con tapa de registro. | 4 | 1436.83 | 5747.32
mt35ata020a |  |  | Ud | Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. | 2 | 1089.41 | 2178.82
mt35ate020a |  |  | Ud | Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 254 µm, fabricado en acero, de 14,3 mm de diámetro y 2 m de longitud. | 2 | 546.91 | 1093.82
mt41paa140a |  |  | Ud | Pieza de latón, para unión de electrodo de toma de tierra a cable de cobre de 8 a 10 mm de diámetro o pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm. | 2 | 231.72 | 463.44
mt35ata030a |  |  | Ud | Bote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y no corrosivo, para la preparación de 20 litros de mejorador de la conductividad de puestas a tierra. | 2 | 1087.8 | 2175.6
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 108223
2 |  |  |  | Mano de obra
mo007 |  |  | h | Instalador de pararrayos. | 34.098 | 66.67 | 2273.31
mo106 |  |  | h | Ayudante instalador de pararrayos. | 34.098 | 48.4 | 1650.34
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 3923.65
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  |  | % | Herramienta menor | 2 | 112147 | 2242.93
Coste de mantenimiento decenal: 5.719,48Q en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 114390